## Sheet1
إدارة الإشراف الهندسي
قسم الصيانة والخدمات الفنية
ENGINEERING SUPERVISION DEPARTMENT
MAINTENANCE & TECHNICAL SERVICES SECTION
MEP BOQ for Proposed Additional Block
ملاحظة هامة جدا | - تضمن قائمة الاعمال الى قسمين (أعمال كهربائية اجبارية واختياري) ، بالنسبة البنود الكهربائية الاجبارية يجب أن تكون مشمولة ضمن العقد وهي متطلب أساسي للاضافة المقترحة من طرف المؤسسة
- بالنسبة للبنود التكييف الاختيارية يجب أن تكون مشمولة فى العقد طبقا لطلب المالك فقط
-بعد تعبئة الاسعار يجب على المالك التوقيع على جميع الوثائق وعلى المقاول التوقيع على جميع الوثائق قبل ارسالها وتسليمها الى المؤسسة
Very important note | - The list of Electrical works includes two parts (mandatory electrical works and optional AC works). For compulsory electrical items, they must be within the contract and are a basic requirement for proposed Block by the establishment.
For the optional AC items, they should only be included in the contract according to the owner's request-
After filling in the prices, the owner must sign all the documents and the contractor must stamp all the documents before sending and delivering them to the MBRHE
التاريخ : |  |  |  | Date:
رقم الملف : |  |  |  | File No.:
أسم المستفيد/ة: |  |  |  | Owner Name:
رقم الأرض وأسم المنطقة : |  |  |  | Plot Number & Distric Name:
| رقم البند | توصيف البنود | DESCRIPTION OF WORKS | المنشات | الوحده | الكميه | سعر المؤسسة للوحده المقترح | سعر المؤسسة المقترح الاجمالي | سعر االمقاول للوحده المقترح | سعرالمقاول المقترح الاجمالي
| TERMS NO | الأعمال الكهربائية :- | ELECTRICAL WORKS:- | Building Block ID/N | Unit | Quantities | Proposed MBRHE Unit Price | Proposed MBRHE Total Price | Contractoror Unit Price | Total Price
| 1 | تقوية التيار الكهربائي من ديوا واستبدال صندوق العداد | Upgrade Electrical Current from DEWA & replace Electrical Mteter Cabinet
| 1.1 | استبدال و توريد وتركيب صندوق عداد كهرباء جديد حسب تعلميات هيئة كهرباء ومياه دبي شاملا الاتي : 1- توريد وتركيب صندوق عداد جديد (W/p IP 55 type) وملحقاته 2-توريد وتركيب قاطع رئيسي جديد 3- ويشمل صندوق الكيبلات 4- ويشمل جميع الاعمال المدنية المصاحبة | Replace ,Supply & installation new Electrical Meter cabinet & as per DEWA regulatiom including: 1. Supply & installation new Meter Cabinet (W/p IP 55 type) with its Accessories 2. Supply & installation new Main Incomer circuit Breaker (MCCB) 3- Cable Gland Termination box included 4-All Civil works assoicated are included here | السور (Compound Wall) | عدد (Unit) | 1
| 1.2 | -توصيل التيار الكهربائي من هيئة كهرباء ومياه دبى شاملاً استخراج شهادى لامانع (NOC) و تحضير واعتماد جميع جدوال الاحمال والمخططات الكهربائية التنفيذية للمنشأت والملاحق القائمة والمقترحة من هيئة كهرباء ومياه دبي ومتابعة عمليه فحص الاعمال وتركيب الكيبل الخارجي حتي تركيب العداد الجديد | Upgrading Electrical Current from DEWA including preparation & submit and get Electrical DEWA NOCs , Shopdrawing approval from DEWA for existing & proposed electrical load schdules & drawing and follow up with DEWA from inspection till DEWA install main incomer cable and new Meter. | Proposed Block الملحق المقترح | مقطوعية Lump Sum | 1
| 2 | توريد وتركيب وفحص وتسليم لوحة رئيسة والفرعية جديدة أساسية | Supply & installation, testing & commissioning New DB & MDB
| 2.1 | توريد وتركيب وفحص وتسليم لوحة رئيسة جديدة أساسية MDB نوع W/P IP 55 حسب موصفات هيئة كهرباء دبي شاملا: - عدد (1) عازل كهربائي وعدد (4) قواطع رئيسية MCCB outgoing - كامل قضبان النحاس وجميع المحلقات (غطاء القضبان، الارضي والنيترول ...) - عمل التعديلات الازمة نحو تحويل اللوحة الرئيسية القائمة الى لوحة رئيسية فرعية | Supply & installation, testing & commissioning New Basic MDB (Main distribution board) W/P IP 55 type as per DEWA regulation including: - 1 no. None Automatic Electrical Main Isolator and (4 ) Nos of outgoing MCCB - Full Busbar copper with its accessories (Busbar cover, Earthing & Neutral Bar ...etc.) Make neccassry Modifications to covert existing MDB to SMDB . | السور (Compound Wall) | عدد (Unit) | 1
| 2.2 | توريد واعادة تركيب لوحات التوزيع الفرعية DB جديدة حسب موصفات هيئة كهرباء ومياه دبي . | Supply & installation, testing & commissioning DB (Distribution board) as per approved load schedules as per DEWA regulation . |  | عدد (Unit)
| 3 | استبدال وتوريد وتركيب الكابلات المسلحة | Supply, installation armored XLPE cables
| 3.1 | توريد وتركيب كيبل مسلح من اللوحة الرئيسية الى اللوحة العداد مدفونة فى الارض بعمق90 سم ومثبتبة داخل جدار السور من خلال السليفات وغرف التفتيش حجم (60cm *60Cm*80cm) وتشمل الاكسسورات الأخرى (Cable Gland & lugs) (سعر التوريد: مقطوعية) | Supply, installation, testing ( insulation testing is required )& commissioning armored XLPE cables between MDB to Meter cabient through underground 90 CM & wall in 50/100mm sleeves and Manhole size (60cm *60Cm*80cm) , and also including accessories such (Cable Gland & lugs) | الملحق المقترح+السور Proposed Block+Compound wall | عدد (Unit) | 1
| 3.2 | توريد وتركيب كيبل مسلح من اللوحة الفرعية الى اللوحة الرئيسية مدفونة فى الارض بعمق90 سم شاملة السليفات وغرف التفتيش حجم (60cm *60Cm*80cm) وتشمل الاكسسورات الأخرى (Cable Gland & lugs) (سعر التوريد: مقطوعية) | Supply, installation, testing ( insulation testing is required )& commissioning armored XLPE cables between DB to MDB through underground 90 CM in 50/100mm sleeves and Manhole size (60cm *60Cm*80cm) , and also including accessories such (Cable Gland & lugs) | الملحق المقترح+السور Proposed Block+Compound wall | مقطوعية Lump Sum | 1
| 4 | استبدال و توريد وتركيب وفحص التأريض الأرضي | Replace , Supply, installation, testing commissioning earthing system
| 4.1 | توريد وتركيب وفحص كامل نظام التأريض الارضي حسب موصفات هيئة كهرباء ومياه دبي (على أن تكون المقاومة أقل من واحد أوم) والنظام يشمل: 1- غرفة التفتيش مسبقة التجهيز (30X 30 سم) 2- قضبان التأريض النحاسي مع الملحقات(يتم أختيار حجم القضبان حسب تعلميات موصفات هيئة كهرباء ومياه دبي) 3- الكيبل نوع (Cu, Y/G) من التأريض الي لوحة العداد مع الملحقات 4- الاعمال المدنية (الحفر و الدفان والانترلوك وغرف التفتيش وأي اعمال اخري) 5-عمق وعدد قضبان التأريض يعتمد بشكل كلي للحصول على المقاومة المطلوبة من جهة المقاول | Supply, installation Testing and commissioning full earthing system as per DEWA regulation (the resistance shall be less than 1 Ohms) including the following: 1- Inspection Manhole ready made (30 cm X 30 cm X 30 cm) 2- Copper Earthing rod with its accessories (Size of the rod as per DEWA regulation ) 3- Earthing cable (Y/G, Cu) from Earthing Rod up to Meter cabinet 4- All Civil work shall be included (excavation, refilling, drilling and interlock balancing with manhole ...etc., any other works) 5-Depth & Nos of Earthing rod totally depend on the contractor if get the required resistance . | الحوش The Yard | مقطوعية Lump Sum | 1
| 5 | استبدال وتوريد وإعادة تركيب كلي او جزئي لجميع الاسلاك | Replace, Supply, installation, testing & commissioning completely and/OR partial wiring
| 5.1 | توريد و تركيب كلي لجميع الاسلاك حسب جدوال الاحمال والرسومات الكهربائية وموصفات هيئة كهرباء ومياه دبي (جميع الاسلاك يجب أن تخفي من خلال الانابيب البلاستيكية داخل الحوائط/الاسقف/البلاستر ، في حال تعذز إخفائها يتم تثبيتها خارجياً باستخدام المواسير الحديدية المجلفنة (Galvanized Steel Conduit) أو المواسير الحديدية المجلفنة المرنة (Galvanized Steel Flexible Conduit) مع تثبيتها بمرابط حديدية.( على المقاول استخدام كيبل مسلح لتغذية الاضاءة او الماخد أو العوزال الكهربائية الخارجية) (سعر التوريد: مقطوعية) | Supply, installation, testing & commissioning completely wiring as mentioned and Rewiring up to DBs as per DEWA approved load schedule including size, colure as per DEWA regulation , Hide all external light by using PVC conduit in the wall/slab/roof but In case if its not possible to hide it inside wall/slab/roof use Galvanized Steel Conduit (GI) or Galvanized Steel Flexible Conduit to hide all external wires , also Armoured XLPE cable shall be used to supply power for all External points such as ( Lighting , Power socket , Isolators ) (Supply Cost:Lump sum AED) |  | مقطوعية Lump Sum | 1
| 6 | استبدال وتوريد وتركيب مفاتيح اضاءة ومأخد قوي كهربائية داخلية و مفاتيح ومأخد سخانات المياه والغسالات ومأخد الطباخ والجرس | Replace, Supply, installation, of : lighting switches , Internal single or Double Power Socket outle ,for water Heater & washing machine, for Cooker Unit & bell
| 6.1 | توريد وتركيب جميع مأخد القوي الكهربائية ومفتايح الإضاءة والعوزال الكهربائية ومعلقات الإضاءة الداخلية والخارجية ومرواح السقف و مرواح الشفط وصناديق الاتصالات والتلفزيون وأسلاك و مأخد التلفون والتلفزيون ومضخات تعزيز ضغط المياه الاتوماتيكية وسخانات المياه وجميع الاعمال يجب أن تنفذ طبقاً للمخططات المعتمدة وحسب مواصفات و تعلميات المؤسسة والهيئات الخدمية ذات الصلة (مقطوعية) | Supply, installation and testing power sockets outlet , lighting switches , electrical isolators , indoor & outdoor light fitting ,ceiling fan , electrical auto shutter exhaust fan , Etisalat Cabinet and TV Box , TV & Telephone wires and Outlets , Automatic Pressure pumps & Water heater, all MEP works shall be carried as per approved drawing , MBRHE specifications and Local authorities regulations . | الملحق المقترح+السور Proposed Block+Compound wall | مقطوعية Lump Sum | 1
| 7 | استبدال وحدات التكييف الداخلية والخارجية و/ أو عمل صيانة شاملة لجميع وحدات المكيفات | Replace , Supply, installation, testing & commissioning of New AC unit or /and Make necessary full maintenance services to all AC Units
| 7.1 | توريد تركيب وفحص وتسليم مكيفات جديدة (نوع اسبيلت حائطي او ديكور) بنحسب جدوال الاحمال المعتمدة من بلدية دبي شاملا: 1- الوحدة الداخلية والخارجية وانابيب النحاس الخاصة بالغاز مع عازل مطاطي وقطن لاصق وكوابل التحكم وحدة التحكم اللاسلكية ) موصفات يجب أن تتطابق مع تعليمات الابنية الخضراء الخاص ببلدية دبي (نوع الغاز المستخدم يجب أن يكون 410A ونسبة كفاءة توفير الطاقة (EER) يجب أن تكون من فئة 5 نجوم 2- جميع الاعمال المدنية المصاحبة لأعمال التكييف 3- علي المقاول تقديم شهادة ضمان مدتها (5 سنوات) علي الضاغط و (1) سنة علي النظام بأكملها شاملا المروحة الداخلية والسعر حسب سعة المكيفات التالية: | Supply, installation, testing & commissioning of New Split AC unit (Wall mounted/Décor type) as per DM approved thermal schedules including: 1- Outside & inside Unit , AC gas copper tube along wih rubber insullation & canvas clothing , control cabling and remote control AC specifications shall be as per DM green building (Gas type 410 A, The Energy Efficiency Ratio (EER) shall be 5-start rating) 2- All civil works associated with Ac worksThe contractor shall submit (5 years) for compressors , (1 year) for whole system including Fan unit and price accordance to unit capacity:
| 7.1.1 | توريد وتركيب وحدة تكييف سعة (18000 وحده حرارية) 1.5 طن O General Brand | Supply & Install AC unit capacity (18,000 BTU) 1.5 Ton O General Brand |  | عدد (Unit) | 1
| 7.1.2 | توريد وتركيب وحدة تكييف سعة (24000 وحده حرارية) 2 طن O General Brand | Supply & Install AC unit capacity (24,000 BTU) 2 Ton O General Brand |  | عدد (Unit) | 1
| 7.1.3 | توريد وتركيب وحدة تكييف سعة (30000 وحده حرارية) 2.5 طن O General Brand | Supply & Install AC unit capacity (30,000 BTU) 2.5 Ton O General Brand |  | عدد (Unit) | 1
السعر الاجمالي لجميع الاعمال بالدرهم TOTAL PRICE FOR ALL WORKS IN AED
السعر الاجمالي لجميع الاعمال ( بدون التكييف )بالدرهم TOTAL PRICE FOR ALL WORKS(wihtout AC) IN AED
| ملاحظات هامة: يجب علي المقاول قراءة البنود السابقة والاتية قبل البدء فى بتسعير الاعمال : |  | Important Notes: The contractor must read the previous & following Items before start Estimating
يحق لمهندس المؤسسة أن يطلب من المقاول (سحب أو إلغاء أو إضافة أوتعديل أو وفر مادي) لأي من البنود السابقة حسب شروط العقد
MRHE’s Engineer have the rights to request from the contractor to withdraw, cancel, or add any of the above-mentioned items according to terms of the contracts
علي المقاول زيارة الموقع قبل التسعير للتأكد من تضمين وأحصاء جميع الاعمال المدنية والمعمارية المصاحبة للاعمال الكهربائية والميكانيكية (حفر وتركيب البلاط والبلاستر والدهان وغيرها من الاعمال ) وستعتبر المؤسسة ضمنا أن سعر البنود الواردة بالجدول السابق يشمل تلك الاعمال ولايحق للمقاول طلب اى تكلفة اضافية من المؤسسة عند تركيب تلك الاعمال.
The contractor shall visit the site before start estimating & pricing to make sure that you include and estimate of all civil and architectural works associated with the electrical and Mechanical Works (such as block cutting, drilling, takeoff and re- installation of tiles , plaster and paint and other works) and MRHE will be considered implicitly that the price of items in the previous table includes the works and the contractor has no right to request MRHE any additional cost when installing the works.
مع تنفيذ جميع الأعمال الكهربائية الواردة حسب مواصفات وتعليمات هيئة كهرباء ومياه دبي (سواء توصيل جديد أو تقوية تيار أو نقل عداد أو لايوجد تقوية) بدون طلب تكلفة إضافية.
The contractor shall Execute of all above mentioned electrical works items as per regulation and instructions of DEWA (whether new electrical connection or electrical Current upgrading or shifting Meter or Maintenances) without requiring additional cost.
مع مراعاة تنفيذ هذه الأعمال حسب أصول الصناعة المرفقة والتفاصيل والمواصفات والتوصيف الخاص بأعمال الصيانة المطلوبة. وتسليم الرسومات التنفيذية وجداول الاحمال واعتمادها من المهندس المشرف مع فترة ضمان من المقاول لا تقل عن (5 سنوات) للتوصيلات واللوحات الفرعية والرئيسية والعداد بما فيها القواطع والعوازل وجميع العناصر الاساسية للوحات والاسلاك والكوابل وسخانات المياه والتكييف .
The contractor shall carry out all above-mentioned items each according to original industry practice, Engineer instructions and technical maintenance report. And the contractor shall submit Material list , the entire existing and proposed of electrical shopdrawing and load schedules before starting work to get approval from MRHE engineer and the contractor shall provide warranty ( 5 years) to installed electrical works connections and DBs, MDBS , Meter Cabinet , Wiring , Cabling and isolators , water heaters and air conditioning
بطاقة الاعتمادات والتواقيع Approval & signs
السعر النهائي الكلي Final total cost | [8 empty] | درهم
توقيع المالك owner Sign |  | توقيع وختم المقاول Contractor sign & stamp | م. هاني البريم Hani Albreem |  |  |  |  | مهندس كهرومكانيك مشاريع رئيسيChief MEP Projects Engineer
توقيع واعتماد مهندس كهروميكانيك المؤسسةChief MEP Projects Engineer Approval & Sign
عدد (Unit)
عدد (Unit)
[5 empty] | مقطوعية | 1
[5 empty] | عدد (Unit) | 1
عدد (Unit)